## 1
Возможные неисправности и способы их устранения
Тепловая завеса включена | Нет напряжения питания | Устраните причину. |  |  |  | ПАСПОРТ
в электрическую сеть, пере- | в электрической сети. |  |  |  |  | ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ
ключатель в положении | Вышел из строя роторный | Заменить переключатель
"Включено", но завеса | переключатель. |  |  |  |  | Модель: ЗЭТ 6кВт 220B
не работает. | Нарушены контакты элек- | Восстановить надежное
| трической схемы. | соединение контактов.
Переключатель в положении | Вышел из строя роторный | Заменить переключатель
"Нагрев", но нагрева | переключатель.
не происходит, хотя венти- | Нарушены контакты элек- | Восстановить надежное
лятор работает. | трической схемы. | соединение контактов.
В процессе работы тепло- | Пропало напряжение в | Восстановите питание
вая завеса самопроиз- | сети питания, или срабо- | силовой сети.
вольно выключилась и не | тал автомат-предохрани-
включается при включении. | тель. |  |  |  |  | Благодарим за приобретение тепловой завесы Тропик.
В процессе работы завеса | Напряжение на двигателях | Поднять напряжение на |  |  |  | Тепловые завесы этой марки имеют превосходный дизайн,
периодически выключается | меньше 215В | двигателях до необходимой |  |  |  | особо прочный корпус, защищенный от коррозии,
и включается |  | величины при помощи |  |  |  | отличные характеристики по производительности
(Срабатывает термозащита) |  | автотрансформатора |  |  |  | при бесшумной работе.
| Температура воздуха | Завеса установлена |  |  |  | Эти аппараты безопасны в работе, надежны и отвечают стандартам
| перед заборной крышкой | с нарушением инструкции |  |  |  | ГОСТ, принятым для такой техники.
| выше допустимой | (затруднен доступ воздуха
к заборной решётке)
|  | или мощность завесы | [5 empty] | вид
|  | выше необходимой. | [5 empty] | спереди
| Затруднен доступ воздуха | Произвести очистку
| для охлаждения завесы | завесы от пыли. В случае
| из-за накопившейся пыли. | повтора вызвать мастера
сервисной службы
ВНИМАНИЕ: Проводя работы с тепловой завесой, обесточьте её.
Производитель вправе вносить в электрическую схему изменения, | [7 empty] | вид
не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. | [7 empty] | сзади
Серийный номер | [7 empty] | и сверху
Дата изготовления
Штамп ОТК
Срок гарантии 1(один) год с даты продажи, при условии соблюдения инструкции
по эксплуатации.
Срок службы изделия 7 (семь) лет.
Продукция сертифицирована.
Изготовитель ООО "Тепловая техника "ТРОПИК" | [6 empty] | Пульт ДУ
111020, Москва, ул. 2-ая Синичкина д. 19, стр. 3.
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС |  |  | Техническое обслуживание завесы:
| ФИРМЫ «Тепловая техника Тропик» ЗЭТ-6. |  | Через 6 месяцев после начала эксплуатации необходимо вызвать мастера
Воздушные тепловые завесы создают высокоэффективный барьер из |  |  | службы сервиса для осмотра завесы. Мастер выдаст рекомендации
направленного воздушного потока, который отсекает холодный воздух, |  |  | по техническому обслуживанию завесы, периодичность которого
обогревает помещение, защищает микроклимат помещения от |  |  | устанавливается в каждом конкретном случае.
внешнего воздействия - пыли, дыма, неприятных запахов, насекомых и т.п. |  |  | При каждом техническом обслуживании:
Аппарат устанавливается над дверными проемами не ниже 1,8 м от пола |  |  | 1.Произвести очистку от пыли и грязи корпуса завесы (внутри и снаружи),
и не ближе 0,1м до потолка. Для большей эффективности |  |  | решеток, двигателя, крыльчатки, проводов и контактов.
создаваемого воздушного барьера, длина воздушной завесы должна |  |  | 2.Подтянуть винтовые зажимы проводов на контакторе и клеммных колодках.
соответствовать ширине дверного или оконного проема. |  |  | З.Заменить подгоревшие провода и наконечники на проводах.
Тепловые завесы могут устанавливаться как поодиночке, так и в линию,
образуя "протяженный занавес". |  |  |  | Принципиальная электрическая схема ЗЭТ-6
Тепловая завеса должна подключаться специалистами, имеющими
соответствующий допуск по технике безопасности (до 1000В).
Тепловая завеса не имеет встроенного предохранителя, поэтому при
подключении необходимо предусмотреть защиту от электрической перегрузки.
Подключение устройства к электрической сети необходимо производить через
автоматический тепловой выключатель 32А, подводящий провод 4.0мм кв.
Завеса комплектуется выносным пультом дистанционного управления.
Управление тепловой завесой производится через роторный переключатель
на пульте ДУ. Первое положение переключателя, отмеченное значком *,
включает вентилятор, второе включает 2/3 нагревательных элементов,
при повороте переключателя в третье положение подключаются
остальные нагревательные элементы.
Тепловая завеса устанавливается горизонтально над проемом на стене, на
потолке (при условии, что потолок изготовлен из негорючих материалов) или
вертикально сбоку проема (только электродвигателем вверх).
Во всех случаях на завесу предварительно крепятся прилагаемые кронштейны
(2 шт) при помощи болтов М6, ввернутых в завесу.
Подключение устройства к электрической сети.
1. Снять переднюю крышку, отвернув 10 саморезов (не выкручивая винты |  |  |  |  | Диаграмма работы
крепления содержимого завесы к корпусу, показанные на рисунке). |  |  |  |  | переключателя П1
2. Отвернуть и снять решетку воздухозаборника (действуя предельно |  |  | М1 | Электродвигатель
аккуратно во избежание повреждения решетки). |  |  | Т1 | Термопредохранитель автоматический
3. Подключить силовой кабель и кабель пульта дистанционного управления (ДУ). |  |  | R1-R3 | Нагревательные элементы
соответственно маркировке на клеммных колодках завесы и пульта ДУ. |  |  | П1 | Роторный переключатель режимов
Сборка производится в обратной последовательности. |  |  | К1 | Пускатель электромагнитный
Сечение кабеля для подключения ДУ не менее 2,5 мм кв. |  |  | Длина мм |  |  |  | 1000
Заземление для данного типа электроприборов является обязательным. |  |  | Ширина мм |  |  |  | 277
Силовой кабель и кабель ДУ должны быть закреплены в тепловой завесе и |  |  | Высота мм |  |  |  | 277
пульте ДУ при помощи хомутов или уплотнителей (в комплект не входят). |  |  | Производительность м куб/ч |  |  |  | 1500
Защита от теплового перегрева осуществляется термопредохранителем, |  |  | Мощность КВт |  |  |  | 4/6
размыкающим при перегреве цепь питания. Включение термопредохранителя |  |  | Напряжение В |  |  |  | 220
происходит автоматически. |  |  | Макс. потребляемый ток А |  |  |  | 27.5
Перед снятием передней панели электропитание должно быть отключено. |  |  | Скорость потока воздуха м/с |  |  |  | 6.7
Прежде чем выключить тепловую завесу, необходимо оставить её работающей |  |  | Вес кг (без упаковки) |  |  |  | 20
в режиме вентиляции * на 5 минут. |  |  | Сечение сетевого кабеля (медного) мм. кв. |  |  |  | 4.0
Запрещается оставлять включенную завесу без присмотра на длительное время |  |  | Рекомендуемая высота установки, м |  |  |  | до 3,5
1000
862
277
277
25
327
Ø7
304
7
Ø12
М6 крепеж
не отворачивать
К1
c°
R3
R1
R2
Т1
1
2
4
А
В
П1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
X
2
4
0
*
X
X
I
X
X
X
II
M1
G
G
L
N
С1
ДУ